Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”:

| Lp. | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asseco Poland S.A. | ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów *oddział w Krakowie: ul. Wielicka 22A 30-552 Kraków | - Wykonanie monitoringu konstrukcji, - systemy słaboprądowe:BMS, SMS, SAP, KD, SSWiN, CCTV, LAN, TIP. - zasilanie NN, SN , instalacje wewn. obiektu. - Oświetlenie wewn. i zewn. |
| 2. | FPHU HYDRO-OK. Mariusz Dudźiak | ul. Zawiszy 12/3 30-440 Kraków | Realizacja instalacji tryskaczowej oraz hydrantowej |
| 3. | FRAPOL Sp. z o.o. | ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków | Realizacja kompleksowej instalacji wentylacji nawiewno – wywiew. |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ

W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

- URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

STACJE PRZECIWPOŻAROWE:

stacja „mokra” – 2 kpl., stacja „sucha” – 1 kpl.

Stacje „mokre” (instalacje wypełnione wodą pod ciśnieniem): pompy pożarowe MP 126/315 LT 200kW z silnikiem elektrycznym HJN 315 LX 2 200/230kW – 2 kpl., pompa uzupełniająca Jockey CR 15-9/7,5kW -1 szt., zawory kontrolnoalarmowe RAPIDROP dla instalacji „mokrej” – 10 szt., armatura (ocynkowane rury stalowe Dn25Dn50, zasuwy, przepustnice odcinające, urządzenia alarmowe (zawory kontrolno-alarmowe, czujniki przepływu), szafki sygnałów technicznych i pożarowych; kolektory zbiorcze zapewniające rozprowadzenie wody i powietrza w instalacji uzbrojone m.in. w zawory kontrolno-pomiarowe – 3 szt., hydrofor instalacji przeciwpożarowej: sprężarka STANLEY, typ FC2,5/50 CM 2,5 S CE - 1 szt., zbiornik ciśnieniowy (hydroforowy) typ ZH 22,5m3 - 1 szt., szafa sterownicza - 1kpl. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne firmy HAWLE Dn80 zasilane z wewnętrznej instalacji pożarowej rurami PE80SDR11Dn110x10 - 5 szt., hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne firmy SUPRON3 (szafka hydrantowa, zawór hydrantowy aluminiowy ZH25,zwijadło węża z osią wodną i wężem tłocznym półsztywnym o średnicy 25 mm, wąż zakończony prądownicą hydrantową PWh-25 połączoną na stale z wężem, gaśnica) typ ZH (WH) 25 (G) – 41 szt. i typ ZH (WH) 33 (G) -  35 szt., działka wodno-pianowe sterowane ręcznie i zdalnie firmy PRODGAZ typ DWP 16/24 - 4 kpl., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR wiszące -1820 szt., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR stojące - 7160 szt.; instalacja  z rur stalowych ocynkowanych Dn80-Dn25 z otuliną instalacji wełną mineralną typu PAROCK i TERMOROCK.

ZBIORNIK NA WODĘ

Żelbetowy zbiornik

(pom. A0060) zapasu wody (objętość V=800 m3, wyposażony w zawory pływakowe – 2 szt., sygnalizatory poziomu cieczy NORMFIRE SPW2/310 – 1 kpl., izolowany od strony wody zaprawą izolacyjną ”Koster NB Elastic”, stalowa drabinka – 1 szt.) – 1 szt.

Stacje „suche” (instalacje wypełnione powietrzem pod ciśnieniem, zalewane wodą w przypadku pożaru): zawory kontrolno-alarmowe typ RELIABLE dla instalacji „suchej” obsługujące 8 sekcji, sprężarki tłokowe – 8 szt., kompresor sprężarka „MAGNUM” typ SDFL-24 1,5 kW -8 kpl. (obsługuje sekcje „suche” instalacji tryskaczowej w garażu VIP).

Instalacja gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni (pom. A3240) system PROINERT IG-01. Urządzenia firmy FIKE/GMSprinkler: butla V=80 litrów typ IG71-080-300 - 4 szt., zawór typ IG71-001-1 - 4 szt., miernik z czujnikiem ciśnienia typ 021067 - 4 szt., zestaw aktywacyjny typ IG 71-002 - 1 szt., elektromagnetyczny zestaw aktywacyjny MASTER typ IG71-017 – 1 szt., kolektor wylotowy na 4 butle typ IG71-004-4 - 1 szt., ciśnieniowy czujnik wyzwolenia typ  02-9635 – 1 szt., wężyk linii pilotowej ze złączką do połączenia między rzędami – 9 szt., dysza 25mm, 360° typ IG71-013-XXX -1 szt., armatura połączeniowa z rur i kształtek stalowych. Urządzenia firmy POLON-ALFA: centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS1520M – 1 kpl., sygnalizator informacyjny drzwiowy, wewnętrzny typ SE-1 – 1 szt., sygnalizator informacyjny drzwiowy, zewnętrzny typ SW-1 – 1 szt., sygnalizator optyczno-akustyczny typ SA-K7 - 1 szt., przycisk START typ PU-61 w ramce – 1 szt., przycisk STOP typ PW-61 w ramce – 1 szt., punktowa optyczna czujka dymu typ DUR-40 z gniazdem – 2 szt.,  akumulator podtrzymujący 7Ah - 2 szt. Urządzenia firmy CIAT: Klapa dekompresyjna typ Gryfit VX-5-300x200 wyposażona w mechanizm GRYFIT-H sterowany impulsem prądowym El24/48V DC oraz siłownik FDG-8-24 – 1 kpl.

Urządzenia i instalacje systemu alarmu pożaru (SAP) firmy Siemens: centrala systemu pożarowego nr 1 (CSP1 - pom. A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ

FN2001-A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt., kabel połączeniowy typ F50F410 – 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48” LED typ FT2001-A1 – 2szt.; centrala systemu pożarowego nr 5 (CSP5 - pom. C0057): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 2 (CSP2 - pom. A2133): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -1 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 4 (CSP4 - pom. A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 3 (CSP3 - pom. A3241): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł rozbudowy obudowy centrali o 96 diody LED TYP FCM7212-Y3  - 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  2 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt., kabel połączeniowy typ F50F410 – 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48” LED typ FT2001-A1 – 2szt.; drukarka (moduł RS232 niezbędny) typ FTO2001-A1  - 1szt., moduł RS232 (izolowany) typ FCA2001-A1 – 1 szt., kabel połączeniowy (do 24 LED; 1m) typ F50F410 – 11 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48”LED typ FT2001 - A1 - 6 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt. Panel informacyjno-kontrolny strefowy typ FT2010-A1 – 1 szt. Czujki i akcesoria:  czujka dymu optyczna typ OP720 – 1816szt., czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) typ OH720 – 600 szt., czujka termiczna typ HI720 – 6szt., gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) typ DB721 - 2422 szt., wskaźnik zadziałania mały typ FDAI91 – 581szt. Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria: ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) IP44 (wymaga obudowy FDMH291) typ FDME221 – 315 szt., obudowa do FDME221 typ FDMH291-R – 315 szt., ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 (wymaga obudowy FDMH293 oraz uszczelki DMZ1197-AD) typ FDME223 - 6 szt., obudowa do FDM223 typ FDMH293-R – 6 szt., uszczelka do FDMH293 (wymagana dla IP64) typ DMZ1197-AD – 6 szt. Moduły i akcesoria: moduł 4 wejścia typ FDCI222 – 9 szt., moduł 1-wejście / 1-wyjście (1A / 30VAC) typ FDCIO221 - 472 szt., moduł 4-wejścia / 4-wyjścia (4A / 250VAC) typ FDCIO222 – 451 szt., obudowa z pokrywą  IP65 typ FDCH221 - 932 szt. Czujka liniowa: czujka liniowa typ FDL241-9 – 15 szt., gniazdo czujki liniowej typ FDLB291 – 15 szt., reflektor  30..50 m typ DLR1192 – 3 szt., reflektor  20..100 m typ DLR1191 –-12 szt. System zasysający firmy VESDA (detektory: detektor LaserPLUS + diody LED (FOK) typ VLP-400 – 1 szt., detektor LaserSCANNER + 7 przekaźników + diody LED (FOK) typ VLS-600 – 4 szt.; orurowanie: rura PVC 25 mm - 2700 mb, napowietrznik typ PIP-007 D25 mm -  20 szt. Interfejs ModBUS do BMS'a (Modbus GateWay NK8237.2 typ S54461-C7-A1 -1 szt., obudowa z zasilaczem NE8001 typ A6E600066 – 1 szt.). Okablowanie: kabel typ YnTKSY 1x2x0,8 – 22000mb, kabel typ HTKSH PH90 1x2x0,8 – 7000 mb, kabel typ HTKSHekw PH90 1x2x1 – 2000mb, kabel typ OMY 2x1,5 – 4000 mb, kabel typ HDGs 3x1,5 – 4000 mb. Zasilacz firmy MERAWEX typ ZSP-135D-7A-1 (18Ah) – 115 szt. Centrala odcięć ogniowych firmy D+H typ BAZ04-N-UT – 8 szt., przycisk wyjścia NC/NO typ ACA001 – 8 szt., akumulator bezobsługowy 0.7Ah – 8 szt.

Urządzenie alarmowego centrum odbiorczego firmy DYSKAM EKOTRADE typ ACO DYSKAMEKOTRADE w systemie transmisji alarmów pożarowych DGG16K torem telefonicznym i radiowym – 1 kpl.

Zintegrowany system ewakuacyjnej komunikacji głosowej (system VIGIL OMNI-CARE) firmy Baldwin Boxall Communications Ltd: główna centrala sterująca OMNICARE BVOC96 (pom. A3241) – 1 szt. (panel sygnalizacyjno- zgłoszeniowy z membranowymi przyciskami i słuchawkę do komunikacji typu „half duplex”, obwody do kontrolowania oraz ładowania akumulatorów rezerwowych, akumulatory, panel wskazywania błędów i uszkodzeń w systemie), panele zewnętrznego interkomu ewakuacyjnego (w schodowych klatkach ewakuacyjnych) typ standardowy BVOCECP – 18 szt. i typ zaawansowany BVOCAS – 68 szt., zestaw urządzeń dla alarmu z toalet dla niepełnosprawnych DTA (w skład każdego zestawu wchodzi: podwójne ciągadła sufitowe, lampka sygnalizacyjna z brzęczykiem, punkt zerowania zgłoszenia, oznakowanie drzwi toalety, sterownik systemu tzw. kontroler) – 18 kpl. systemów, interfejs BVFREPEM – 18 szt., okablowanie.

Wentylacja oddymiająca: wentylatory oddymiające firmy WOLTER typ AXV-AL – 27 szt. (typ:  AXV-AL 1200-14/30 LH/2 225-4 – 2 szt., AXV-AL 1250-7/32 LH/2 250-4 – 1 szt., AXV-AL 1250-14/28 LH/2 250-4 – 1 szt., AXV-AL 100010/28 LH/2-4 – 12 szt., AXV-AL 560-6/26 LH/2-2 – 6 szt.,  AXV-AL 1120-7/30 LH/2-4 – 4 szt., AXV-AL 450-7/14 LH/1-2 – 1 szt.) wraz z falownikami;  klapy (świetliki: OD1 (1580mmx1165mm) – 12szt.,  OD2 (1570mmx736mm) – 20szt. z siłownikami i sterowaniem) oddymiające firmy MCR PROLIGHT PLUS typ DVP MERCOR – 32 szt., klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej (z siłownikami firmy BELIMO typ BE24 i BEF24 oraz urządzeniami zasilająco-komunikacyjnymi) firmy FRAPPOL: typu VD370 – 219 szt., typu VD440 – 383 szt., typu RK370 (kołowe) – 306 szt.; kanały przewodów oddymiających firmy FRAPPOL typ PD z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym, kanały przewodów oddymiających wysokotemperaturowych firmy PROMATECT typ PROMADUCT 500.

Dźwiękowy system ostrzegania (DSO) nadrzędny nad systemem nagłośnienia hali, wykorzystuje system nagłośnienia dla potrzeb DSO): System nagłośnienia hali głównej. Urządzenia firmy ZPAS:  stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U – 4 szt., panel ZUG typ PS3U - 4 szt., interfejs łączący system nagłośnienia areny z system DSO typ PP015 firmy B&R – 1 szt.; firmy ESD: interfejs separujący sieć CAN Bus typ CAN Bridge - 1 szt.; firmy d&b audio technik: interfejs sterowania wzmacniaczami mocy typ R70 - 1 szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D80 - 2 szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D12 - 22 szt., akcesoria montażowe do zamocowania pojedynczych zestawów głośnikowych typ Z2175.000 - 8 szt., akcesoria montażowe do zamocowania podwójnych zestawów głośnikowych typ Z5184.911 - 4 szt., akcesoria montażowe do zamocowania poczwórnych zestawów głośnikowych typ Z5184.912 - 14kpl., akcesoria montażowe do zamocowania niskotonowych zestawów głośnikowych typ Z5184.913 - 12kpl., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ Qi7 WR - 72 szt., zestaw niskotonowy typ Vi-SUB WR - 12 szt.

Wyposażenie reżyserni dźwięku hali (pom. A3218). Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt., panel krosowniczy linii światłowodowych typ OptiLAN PSP - 2 szt.; firmy Allen&Heath: konsoleta mikserska (sterownik), cyfrowa, audio 8-buss typ GLD 80 - 1 szt., audio rack konsolety mikserskiej typ GLD AR2412 - 1 szt., audio rack konsolety mikserskiej, mobilny  typ GLD AR84 - 2 szt.; firmy Barczak-cases: skrzynia transportowa na audio rack konsolety mikserskiej typ RD02U30M - 2 szt.; firmy Genelec: monitor aktywny typ 8030APM - 2 szt.; firmy Lenovo: laptop typ L530 N2S33PL - 1 szt.; firmy TP-Link: router sterowania konsoletą foniczną typ TL-ER5120 - 1 szt., switch typ TL-SL5428E - 1 szt., moduł AccsessPoint typ TL-WA7010N - 1 szt.; firmy Apple: tablet sterowania konsoletą foniczną typ iPAD - 1 szt.; firmy Audio-Technica: słuchawki typ ATH-M20 - 1 szt., mikrofon typ ES915C12 - 1 szt., statyw pod mikrofon typ AT8666RSC – 1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik podwójny typ AEW-R5200 - 2 szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T5400 - 4 szt., dystrybutor antenowy typ DA550C - 1 szt., anteny zewnętrzne typ ATWA49 - 1 kpl.; firmy Tascam: rejestrator CD typ SS-CDR200 - 1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt.; firmy Moxa: konwerter FTP/OPT, OPT/FTP typ IMC-21 - 6 kpl.; firmy A-lan: panel krosowniczy CAT5 typ Pk006 - 2 szt.; stół realizatora dźwięku - 1 szt., panel przyłączy konsolety dla stanowisk poza reżyserką - 3 kpl. System nagłośnienia sali treningowej. Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt.; ; firmy B&R: interfejs łączący system nagłośnienia areny z system DSO typ PP015 - 1 szt.; firmy ESD: nterfejs separujący sieć CAN Bus typ CAN Bridge - 1 szt.; firmy d&b audio technik: interfejs sterowania wzmacniaczami mocy typ R70 - 1 szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D12 - 4 szt.,akcesoria montażowe do zamocowania zestawów głośnikowych GST01-GST05 typ Z5409 - 5 kpl., akcesoria montażowe do zamocowania  zestawów głośnikowych GST06-GST14 typ Z5413-Z5416 - 9 kpl., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 10S-D WR - 5 szt., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 10A-D WR - 18 szt. Wyposażenie reżyserni sali treningowej (B3050). Urządzenia firmy ZPAS: stojak teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U - 1 szt., panel krosowniczy linii światłowodowych typ OptiLAN PSP - 1 szt.; firmy Allen&Heath: Konsoleta mikserska, cyfrowa typ Qu16 - 1 szt., audio rack konsolety mikserskiej, mobilny typ GLD AR84 - 1 szt.; firmy:  Barczak-cases: skrzynia transportowa na audio rack konsolety mikserskiej typ RD02U30M - 1 szt.; firmy Genelec: monitor aktywny typ 8030APM – 2 szt.; firmy Lenovo : laptop typ L530 N2S33PL – 1 szt.; firmy Apple:  tablet sterowania konsoletą foniczną typ iPAD - 1 szt.; firmy TP-Link: router typ TL-ER5120 - 1 szt., moduł AccsessPoint typ TL-WA7010N - 1 szt.; firmy Audio-Technica : słuchawki typ ATH-M20 - 1 szt., mikrofon typ ES915C12 - 1 szt., statyw pod mikrofon typ AT8666RSC - 1 szt.; firmy TASCAM: rejestrator CD typ SS-CDR200 - 1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik podwójny typ AEW-R5200 - 2 szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T5400 -  4 szt., dystrybutor antenowy typ AEW-DA730 - 1 szt., anteny zewnętrzne typ ATW-A49 - 1 kpl.; firmy A-lan: panel krosowniczy CAT5 typ Pk006 - 1 szt.; firmy Moxa: konwerter FTP / OPT, OPT / FTP typ IMC-21 - 2 kpl.; stół realizatora dźwięku - 1 szt. ; panel przyłączy konsolety dla stanowisk poza reżysernią - 2 kpl. Rack przenośny. Urządzenia firmy Allen&Heath: konsoleta mikserska, cyfrowa typ Qu16 - 1 szt.; firmy Audio-Technica: słuchawki typ ATH-M20 - 1 szt., mikrofon bezprzewodowy, odbiornik typ AEW-R4100 - 2 szt., mikrofon bezprzewodowy, nadajnik do ręki typ AEW-T3300 - 2 szt.; firmy Tascam: rejestrator CD typ SS-CDR200 - 1 szt., odtwarzacz CD typ CD-500B - 1 szt.; firmy Barczak-Cases: szafa rack 19” 15U na kołach typ RT6F8660SR - 1 szt.

Wentylacja napowietrzająca: wentylatory napowietrzające firmy WOLTER typ AXV-AL – 3 szt. (typ: AXV-AL 1250-14/32  LH/2-280-4 – 1 szt., AXV-AL 1250-7/32 LH/2-250-4 – 1 szt., AXV-AL 1120-14/32 LH/2-225-4 – 1 szt.); wentylator ścienny firmy HELIOS typ MiniWent M1/100 - 1 szt., wentylatory osiowe firmy VENTURE typ HCFB/4500/H – 8 szt., nagrzewnice kanałowe firmy VENTURE typ DH – 4 szt. (typ: DH160/15 – 1 szt., DH160/20 – 2 szt., DH250/90 – 1 szt.);

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i ewakuacyjne dynamiczne firmy AMATECH: typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. - 211 szt., typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. -58 szt., typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. - 159 szt., typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. - 30 szt.,typ DISCRET N, IP20, LED 4x1W,n/t - 419 szt., typ DISCRET W, IP20, LED 4x1W p/t - 370 szt., typ DISCRET LD, IP 20, LED 2x1W,n/t - 60 szt., typ DISCRET LD, IP 20, LED 2x1W, p/t - 25 szt., typ ALFA III , IP65, LED - 572 szt., typ ALFA III , IP65, LED (hydranty) asy metr. - 35 szt., typ ALFA III , IP65, LED, asymetryczna (ze wspornikiem) - 100 szt., typ ALFA III, IP65, 8W - 84 szt., typ ALFA III, IP65, 8W 1str - 3 szt., typ ALFA III, IP65, 8W 1str. - 3 szt., typ ALFA III , IP65, LED piktogram - 51 szt., typ ALFA III DS , IP65, LED piktogram - 164 szt., typ JUPITER 1x58W - 72 szt., typ JUPITER 1x36W - 48 szt., typ ALFA III , IP65, LED - 71 szt., typ ALFA III , IP65, LED - 1 szt., typ FL 808 LED jednstr. - 64 szt.

- BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH (UPS)

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych (ups):

- moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS 225-275 kVA firmy EATON (pom. nr D0076 w stacji trans form. ST1) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.

- moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS 225-275 kVA firmy EATON (pom. nr D0061 w stacji trans form. ST2) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.

- moduły bateryjne POWERWARE 9390 UPS 160 kVA firmy EATON (pom. nr A3232) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.

- moduły bateryjne oświetlenia awaryjnego INOTEC CPS 220 z zespołem 18 akumulatorów 12V/120Ah – 2kpl.

Wentylacja napowietrzająca: wentylatory napowietrzające firmy WOLTER typ AXV-AL – 3 szt. (typ: AXV-AL 1250-14/32  LH/2-280-4 – 1 szt., AXV-AL 1250-7/32 LH/2-250-4 – 1 szt., AXV-AL 1120-14/32 LH/2-225-4 – 1 szt.); wentylator ścienny firmy HELIOS typ MiniWent M1/100 - 1 szt., wentylatory osiowe firmy VENTURE typ HCFB/4500/H – 8 szt., nagrzewnice kanałowe firmy VENTURE typ DH – 4 szt. (typ: DH160/15 – 1 szt., DH160/20 – 2 szt., DH250/90 – 1 szt.); zestawy różnicowania ciśnienia w systemie kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła firmy SMAY typu iSWAY-FC-D – 28 szt. (w skład zestawu wchodzi: szafa sterująca, wentylator, przetwornica częstotliwości, siłownik BF24, zasilacz, regulator, przetworniki różnicy ciśnienia, termostat, czujnik dymu, rezystory hamowania, promiennik podczerwieni; typ: iSWAY-FC-D-2.39 – 15 szt., iSWAY-FC-D-2.39P – 1 szt., iSWAY-FC-D-2.47 – 10 szt., iSWAY-FC-D-1.20 – 2 szt.),

| NR. CZYNNOŚI | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE KWARTALNE |
| Instalacja oddymiania |
| 1 | Test działania falowników instalacji oddymiania - 25 szt. | conajmniej raz na 3 miesiące | 13 |
| 2 | Test pracy instalacji oddymiania - wspólnie z instalacją SAP | conajmniej raz na 3 miesiące | 13 |
| SYSTEM SAP |
| 3 | test czujek za pomocą dedykoanego tester | conajmniej raz na 3 miesiace | 13 |
| 4 | regulacja przycisków i sygnalizatorów | conajmniej raz na 3 miesiace | 13 |
| 5 | pomiar akumulatorów pożaroych | conajmniej raz na 3 miesiace | 13 |
| 6 | przeprowadzenie próbnych alarmów we wszystkich strefach pożarowych zgodnie z aktualnym scenariuszem pozarowym budynku | conajmniej raz na 3 miesiace | 13 |
| 7 | test UTA | conajmniej raz na 3 miesiace | 13 |
| 8 | Instruktaż obsługi | conajmniej raz na 3 miesiące | 13 |
| INSTALACJA TRYSKACZOWA |
| 9 | Sprawdzenie stanu oleju i ew. uzupełnienie | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 10 | Sprawdzenie i regulacja nastaw ciśnień pracy | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 11 | Kontrola obwodu zasilania silnika elektrycznego | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 12 | Czyszczenie elementów ruchomych sprężarki | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 13 | czyszczenie filtra | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 14 | Sprawdzenie kierunków obrotów | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 15 | Czyszczenie, wymiana części; sprawdzenie działania alarmu niskiego ciśnienia powietrza | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 16 | Czyszczenia obudowy zaworów kulowych, przepustnic, regulacyjnych |  | 13 |
| 17 | Czyszczenia filtrów wodnych i powietrznych | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 18 | Otwarcie/zamknięcie zaworów, zasuw, przepustnic | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 19 | smarowanie elementó ruchomych | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| INSTALACJA HYDRANTOWA |
| 20 | otwarcie/zamknięcie | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| INSTALACJA GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI |
| 21 | sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 22 | sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 23 | sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 24 | sprawdzenie zadziałania, przekazu sygnałów, wywołanie alarmu, sprawdzenie stanu akumulatorów | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 25 | kontrola uruchomienia | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 26 | kontrola ilości gazu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 27 | przeprowadzenie testu zadziałania bez użycia gazu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 28 | kontrola wzrokowa połączeń i mocowań | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |
| OŚWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE |
| 29 | sprawdzić stan zużycja baterii akumulatorów oraz ich czystość i szczelność | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| Dźwiękowy System Ostrzegania |
| 30 | Czyszcenie centrlai DSO | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| SYSTEMY WENTYLACJNE PPOŻ |
| 31 | Ocena stanu przewodów zasilających siłownik, elektromagnes czy wyłączniki krańcowe | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 32 | Ocena poprawności zamykania się klapy | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 33 | Fizyczna ocena reakcji klapy na sygnały sterujące OTWÓRZ/ZAMKNIJ | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 34 | Sprawdzenie sygnału zwrotnego z klapy | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 35 | Sprawdzenie poboru prądu silnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 36 | Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 37 | Oczyszczenie łopatek wirnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 38 | Pomiar wydajności | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| INSTALACJA TRYSKACZOWA |
| 39 | Oczyszczenie pomp, sprawdzenie stanu | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 40 | Oczyszczenie i sprawdzenie stanu podkładek, wibroizolatorów | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 41 | Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń zasilania elektrycznego | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 42 | Przesmarowanie łożysk pompy | conajmniej raz na 2000h pracy | min 1 |
| 43 | Regulacja zadanego ciśnienia włączenia pompy | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 44 | Test żarówek rozdzielni zasilających pompy, ewentualna wymiana | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 45 | Oczyszczenie powierzchni zbiornika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| OŚWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE |
| 46 | Test do pełnego rozładowania baterii dla CB1 i CB2 | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| SYSTEM Isway |
| 47 | SYSTEM Isway | Usuwanie usterek i wad fizycznych elementów wchodzących w skład zestawu wyborów ISWAY-FCD | 3 |
| 48 | SYSTEM Isway | Kontrola urządzeń wchodzących w skład zestawu ISWAY-FCD, regulacja, pomiary | 3 |
| 49 | SYSTEM Isway | Próba całego systemu różnicowania ciśnień | 3 |
| INSTALACJA HYDRANTOWA |
| 50 | badanie techniczne | conajmniej raz na rok | 3 |
| 51 | badanie techniczne | conajmniej raz na rok | 3 |
| 52 | kontrola nastaw pracy | conajmniej raz na rok | 3 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |
| 53 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 20 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 20 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 | KWARTALNE WG OPZ |  |  | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 13 | 6 | 3 | 20 |