Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EXPERT ALU Sp. z o.o. | ul. Działkowa 6 32-080 Zabierzów | Realizacja fasad okien i drzwi oraz witryn aluminiowych |
| 2. | Grupa ASTRUM Sp. z o.o. | ul. Grzegórzecka 79 31-559 Kraków | Dostawa i montaż bram zewnętrznych rolowanych |
| 3. | MAŁKOWSKI-MARTECH S.A | ul. Kórnicka 4 62-035 Kórnik | Dostawa bram ppoż. |
| 4. | MERCOR S.A | ul. Kolejowa 4 43-190 Mikołów | Dostawa i montaż drzwi stalowych |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

I. ELEMENTY ELEWACYJNE Stolarka zewnętrzna:

zestaw szklany firmy ALUPROF (drzwi stalowe profile w systemie Forster, kontaktron, samozamykacz Assa Abloy RKZ z mechaniczną blokadą otwarcia, okucia antypaniczne Assa Abloy crossbar, 2xszczotka w dolnym profilu - do progu, kolor, szkło 8 ESG HST Stopray Vision 50T/16ar/8 ESG HST Planibel Clear U=1,0): Zs40 (8735mm x (3383-4312)mm 11-polowa z drzwiami dwuskrzydłowymi niesymetrycznymi) – 3 szt., Zs41 (9385mm x (3383-4312)mm 11-polowa z drzwiami dwuskrzydłowymi niesymetrycznymi) – 3szt., Zs42 (drzwi 2-skrzydłowe+1 szt. 1-skrzydłowe w zestawie (system  + samozamykacz do drzwi jednoskrzydłowych Assa Abloy z blokadą  otwarcia, od zewnątrz pochwyt prosty nierdzewny) – 1szt.; przemysłowe bramy rolowane WIŚNIOWSKI BR 100 (2 szt.) z napędem elektrycznym (automatik) oraz  modułem sterującym SIGA-CR: #1 o wym. 6500x2430 mm,  #2 o wym. 5900x2430 mm (centr. ster. GFA TS-981, fotokomórki, wyłączniki krańcowe, czujniki krawędziowe listwy optycznej bezpieczeństwa)

Stolarka wewnętrzna:

stalowe drzwi wejściowe z samozamykaczem (3 szt.) o wym. 100x210 cm.

Bramy zewnętrzne rozwierane firmy „Małkowski-Martech” SA – 9szt.: typ  MARC-D2 (zespół bram Bz1, 8-mio drzwiowy, ocieplony; każdy zespół składa się z: brama MARC-D mocowana do podkonstrukcji stalowej z profili stalowych, zabezpieczonej do klasy odporności ogniowej R60 farbą typu STEELGUARD; drzwi wyposażone w samozamykacz, drzwi dolne w kontrolę dostępu

(elektrorygiel), okucia, dźwignię gałka/klamka; siłowniki (współpracują z systemem SAP) do otwierania skrzydeł bramy dolnych i górnych, w skrzydłach zamontowane kontraktrony), typ MARC-D2 (brama Bz7, rozwierana, dwuskrzydłowa) - 1szt.;

bramy zewnętrzne przemysłowe, rolowane typ  BR100 z automatem firmy ASTRUM – 5szt. (bramy: Bz2, Bz3, Bz4, Bz5 Bz6)

Bramy i drzwi wewnętrzne firmy MERCOR SA, typ: mcr ALPE Sp00-1 – 120szt. (Dz4-1szt., Dz6-1szt., Dz5-7szt., D731szt., D10-29szt., D12-4szt., D9-2szt., D36-13szt., D11-3szt., D29-2szt., D30-6szt., D6-1szt., D8-1szt., D27-12szt., D46-1szt.); mcr ALPE Sp00-2 – 11-szt. (Dz10-1szt., Dn8-1szt., D50-1szt., Dz7-6szt., Dz8-

2szt.); Sk00-1 (klapy o wysokiej szczelności) – 9szt., (W1-9szt.); mcr PROFILE – 5szt. (D48-4szt., D491szt.).

Drzwi przesuwne firmy Optimal Poland Europlast Sławomir Więsyk, typ OPTIMAL 110 (zamontowane w pom. A3211 [1], A3052 [2], A3070 [3]) – 3 kmpl. ([1] i [2]: długość - 10760mm, wysokość - 3405mm, moduł startowy 1164mmx3355mm – 7szt., moduł drzwiowy 1176mmx3355mm – 1szt., moduł teleskopowy 1164mmx3355mm – 1szt., listwa startowa 60mmx3425mm – 1szt., listwa końcowa 80mmx3425mm – 1szt.; [3] długość - 43500mm, wysokość - 2020mm, moduł startowy1012mmx1970mm – 3szt., moduł teleskopowy 1012mmx1970mm – 1szt., listwa startowa 80mmx2040mm – 1szt., listwa końcowa 80mmx2040mm – 1szt.).

Drzwi wewnątrzlokalowe firmy PORTA (w tym samozamykacze - 112 szt., klamki ze stali nierdzewnej z rozetą wc – 70szt., klamka ze stali nierdzewnej z rozetą patentową - 258szt.): drzwi techniczne ognioodporne EI60 z samozamykaczem (płaskie, pełne, w okleinie HPL 0,8 mm, wypełnione specjalną konstrukcją Halspan, wyposażone w 4 zawiasy trójelementowe, zamek pod wkładkę patentową, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej - D56) - 29szt.; drzwi akustyczne Rw42dB (pom. A3227, A3222 - pełne, w okleinie HPL, wyposażone w 4 zawiasy trójelementowe, zamek pod wkładkę patentową, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej)  - 6szt.; zestaw szklany (szkło mleczne, nieprzezierne, samozamykacz, otwór wentylacyjny, szkło bezpieczne, klamka stal  nierdzewna - Zs55, Zs56 (wc restauracji), Zs57 (sauna)) - 8szt.; drzwi bezklasowe (płaskie, pełne, w okleinie HPL, wypełnione płytą wiórową, wyposażone w 3 zawiasy w kolorze srebrnym oraz zamek przystosowany pod montaż wkładki patentowej, montowane na ościeżnicy metalowej kątowej dublowanej: D1 - 4szt., D4 - 5szt., D13 - 26szt., D14 - 11szt., D16 – 2szt., D21 - 3szt., D22 - 4szt., D31 - 34szt., D32 - 30szt., D33 - 2szt., D38 - 1szt., D40 - 6szt., D96 - 4szt.) – 132szt.; drzwi bezklasowe z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym (D2 – 3szt.,D3 - 2szt., D13* - 1szt., D15 - 1szt., D15* - 1szt., D17 - 18szt., D18 - 9szt., D19 - 4szt., D20 - 35szt., D21* - 2szt., D23 - 24szt., D23* - 1szt., D24 - 28szt., D24* - 1szt., D25 - 13szt., D26 - 27szt., D28 - 3szt., D28* - 1szt., D34 - 5szt., D35 - 4szt., D39 - 4szt., D39* - 12szt., D41 - 7szt.) - 207szt.; drzwi w systemie przesuwnym naściennym (skrzydła bezklasowe, płaskie, bezprzylgowe pełne, w okleinie HPL, wypełnione płytą wiórową, wyposażone w zamek hakowy przystosowany pod montaż wkładki patentowej, kratkę wentylacyjną, montowane na szynie wraz z maskownicami i belką odbojową: D43 - 8szt., D44 - 32szt.,  D45 - 2szt.) - 42szt.

II.  Bramy i drzwi przeciwpożarowe firmy MERCOR

- mcr ALPE Sp30-1 – 110 szt. (Dz1-1szt., D81B-8szt., D81A-8 szt., D77-17szt., D68-4szt., D54-7szt., D52-

57szt., T30-4szt., D68-2szt., D67-3szt., D58-19szt., D59-4szt., D60-4szt., D61-3szt., D62-2szt., D511szt., D53-1szt., D63-4szt., D67-3szt., D71-1szt.; mcr ALPE Sp60-1 – 30 szt., (D55-16szt., D57-6szt.,

D82-4szt., D62-3szt., D97-1szt.; mcr ALPE Sk30-1 (klapy pożarowe o wysokiej szczelności) – 9 szt. (Wx1szt., W2-8szt.); mcr ALPE Sk60-1 (klapy pożarowe o wysokiej szczelności) – 6 szt. (W4-6szt.); mcr ALPE Sp30-2  – 10 szt. (D64-2szt., D88-4szt., D89-4szt.); mcr ALPE Sp60-2 -71 szt. (Dz9-2szt., Dn1-4szt.,

Dn2-2szt., Dn3-1szt., Dn4-1szt., Dn5-1szt., D86-4szt., D87-4szt., D92-8szt., D85-1szt., D95-2szt., D8423szt., D90-4szt., D101-3szt., D93-4szt., D65-2szt., D66-1szt.); mcr ALPE Sp120-1 – 1 szt. (Dz3-1szt.); mcr ALPE Ss30-1 – 34 szt. (D91B-4szt., D72-4szt., D75-5szt., D70-2szt., D74-4szt., D73-2szt., D69-13szt.); mcr ALPE Ss30-2 – 34 szt. (D91A-3szt., D76-8szt., D79-19szt., D80-2szt., D77-1szt., D78-1szt.); mcr PROFILE ISO EIS30 – 3 szt. (D47-1 szt., D99-1szt., D100-1szt.); mcr PROFILE ISO EIS60 – 1 szt.

(D83-1szt.).

III.  Bramy przeciwpożarowe firmy „Małkowski-Martech” SA – 45 szt.:

typ  MARC-D2-EI60 (zespół bram B1, wewnętrzne, rozwierane 8-mio drzwiowy; każdy zespół składa się z: brama rozwierana MARC-D mocowana do podkonstrukcji stalowej z profili stalowych, zabezpieczonej do klasy odporności ogniowej R60 farbą typu STEELGUARD, drzwi wyposażone w samozamykacz, okucia, dźwignię gałka/klamka. Siłowniki (współpracują z systemem SAP) do otwierania skrzydeł bramy dolnych i górnych, w skrzydłach zamontowane kontaktrony)  – 2 szt., -

typ  MARC-D2-EI60 (zespół bram Bz1, zewnętrzne, rozwierane 8-mio drzwiowy; każdy zespół składa się z: brama rozwierana MARC-D mocowana do podkonstrukcji stalowej z profili stalowych, zabezpieczonej do klasy odporności ogniowej R60 farbą typu STEELGUARD, drzwi wyposażone w samozamykacz, okucia, dźwignię gałka/klamka. Siłowniki (współpracują z systemem SAP) do otwierania skrzydeł bramy dolnych i górnych, w skrzydłach zamontowane kontaktrony)  – 2 szt.

typ MARC-R2-EI60 (brama B3, wewnętrzna rozsuwana, dwuskrzydłowa z drzwiami) – 34 szt., typ MARC-P1D-EI60 (brama B5, wewnętrzna, przesuwana, jednoskrzydłowa z drzwiami) – 2 szt.,  typ MARC-P1DEI60 (brama B5A, wewnętrzna, przesuwana, jednoskrzydłowa z drzwiami) – 2 szt., typ MARC-P1D-EI30 (brama B6, wewnętrzna przesuwna, jednoskrzydłowa) - 1 szt., typ MARC-D2-EI60 (brama B7, wewnętrzna, rozwierana, dwuskrzydłowa, dymoszczelna) - 2 szt., typ MARC-D2-EI60 (brama B8, wewnętrzna, rozwierana, dwuskrzydłowa, dymoszczelna) - 5 szt. , MARC-D2-EI60 (brama Bz7, zewnętrzna, rozwierana, dwuskrzydłowa, dymoszczelna) - 4 szt.

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE KWARTALNE |
| 1 | Bramy rolowane BR100 | Regulacja połączeń, regulacja dokręcenia oraz prawidłowego zamocowania części złącznych, regulacja symetrii względem pionu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 2 |  | Regulacja połączeń skrzynki i konsol, regulacja symetrii względem poziomu | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 3 |  | Regulacja mocowań części złączonych, zwłaszcza śrub mocujących prowadnice, ewentualnie ich wymiana | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 4 |  | Kontrola stanu uszczelek, ewentualna ich wymiana | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 5 |  | Kontrola zużycia szczotek uszczelniających, ewentualnie ich wymiana | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 6 |  | Regulacja wieszaków, ewentualnie ich wymiana | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 7 |  | Konserwacja wszystkich połączeń ruchomych | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 8 |  | Kontrola i czyszczenie styków połączeń elektrycznych | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 9 |  | Regulacja mocowania pancerza z wałem, sprawdzenie stabilności mocowania i komletności elementów mocujących | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| 10 |  | Regulacja mocowania przekładni i kontrola zużycia sprzęgła po stronie wału jak i napędu bramy | conajmniej raz na kwartał | 13 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |
| 11 | zespół bram ppoż., wewnetrzne - 2 sztuki | 1. Regulacja mocowania kotew naściennych 2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych 3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej 4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego 5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących 6. Regulacja mocowania przymyku naściennego 7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych 8. Oględziny zużycia lin 9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych 10. Regulacja przeciwciężarów 11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy 12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego 13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych 14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych 15. Oczyszczenie czujników dymowych 16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z użyciem bezpiecznego aerozolu) 17. Centrala sterująca: - oględziny obudowy i instalacji kablowej - sprawdzenie* stanu zacisków - sprawdzenie stanu zużycia akumulatorów oraz podjęcie decyzji o ich ewentualnej wymianie | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 12 | brama wewnętrzna, ppoż., ROZSUWANA, 2-skrzydłowa - 34 sztuki |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 13 | brama wewnętrzna, ppoż., PRZESUWNA, 1-skrzydłowa 2 sztuki |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 14 | brama wewnętrzna, ppoż., Przesuwna, 1-skrzydłowa - 2 sztuki |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 15 | brama wewnętrzna, ppoż., Przesuwna, 1-skrzydłowa- 1 sztuka |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 16 | brama wewnętrzna, ppoż., Rozwierana, 2-skrzydłowa - 2 sztuki | 1. Regulacja mocowania kotew naściennych 2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych 3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej 4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego 5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących 6. Regulacja mocowania przymyku naściennego 7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych 8. Oględziny zużycia lin 9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych 10. Regulacja przeciwciężarów 11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy 12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego 13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych 14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych 15. Oczyszczenie czujników dymowych 16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z użyciem bezpiecznego aerozolu) 17. Centrala sterująca: - oględziny obudowy i instalacji kablowej - sprawdzenie* stanu zacisków - sprawdzenie stanu zużycia akumulatorów oraz podjęcie decyzji o ich ewentualnej wymianie | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 17 | brama wewnętrzna, ppoż., Rozwierana, 2-skrzydłowa - 5 sztuk |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 18 | zespół bram b/o, zewnętrzne - 2 sztuki |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 19 | brama zewnętrzna, b/o, Rozwierana, 2-skrzydłowa - 4 sztuki |  | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6,0 |
| 20 | Drzwi płaszczowe | Czynności konserwacyjne wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3. | conajmniej raz na pół roku | 6,0 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| 21 | Drzwi typu KSZ02a, KSZ02b, KSZ02c, KSZ01bC, KSZ01bD, KSZ02cC, KSZ02cD, ZS41, ZS40, ZS2, ZS50A, ZS50, ZS42, ZS13A Ei60, ZS13 Ei60, DZ3L a, DZ3P a, DZ3L b, DZ3P b, DZ2P a, DZ1P E, DZ1PF, DZ1PG, DZ2P, ZS1, Mała Hala, Dn7, Dn6 | Regulacja prawidłowości działania okuć antypanicznych | conajmniej raz na rok | 3 |
| 22 |  | Regulacja prawidłowości działania zawiasów drzwi | conajmniej raz na rok | 3 |
| 23 |  | Regulacja poprawności działania mechanizmu samozamykaczy | conajmniej raz na rok | 3 |
| 24 |  | Sprawdzenie poprawności mocowania wszystkich elementów skręcanych (klamek, pochwytów, zawiasów, samozamykaczy, elektrozaczepów, etc.) | conajmniej raz na rok | 3 |
| 25 |  | Sprawdzenie poprawności zagnieżdżenia uszczelek przyszybowych | conajmniej raz na rok | 3 |
| 26 |  | Sprawdzenie stanu przewodu elektrozaczepu i kontaktronów | conajmniej raz na rok | 3 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |
| 27 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 10 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 10 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 | KWARTALNE WG OPZ |  |  | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 | KWARTALNE WG OPZ | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 | KWARTALNE WG OPZ |  |  |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 13 | 6 | 3 | 10 |