Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 3 zamówienia – Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electronic Control Systems S.A. | Ul. Krakowska 84 32-083 Balice | Klimatyzatory York |
| 2. | WM International Sp. z o.o. | ul. Jawornik 673 32-400 Myślenice | Wykonanie lodowiska stałego i instalacji mroźniczej |
| 3. | PU KLIMATIK Grzegorz Lipiński | ul. Cegielniana 3 32-085 Modlnica | Urządzenia klimatyzacyjne |
| 4. | KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe sp. z o.o. | 30-442 Kraków, ul. Zawiła 2 | Agregaty wody lodowej |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

- URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE

1. Agregaty i instalacja mroźnicza lodowiska hali głównej

Znajduje wewnątrz wygrodzonej części placu przy północnym wjeździe do hali głównej.

System chłodniczy lodowiska tworzą: agregaty chłodnicze CLIMAVENETA typ FOCS-D/BT/B/S 2022 (każdy agregat chłodniczy jest oparty na układzie ramy pojedynczej, do którego wmontowano parownik i skraplacz, agregaty kompresorowe, układ czynnika chłodniczego, niezbędne urządzenia do regulacji, ochrony i kontroli, tablicę prądu siłowego i sterowania, filtry, armatura odcinającoregulująca, przyrządy pomiarowe, itp., zestaw wibro-izolatorów) – 2 szt., pompy obiegowe chłodziwa pośredniego LOWARA typ FCE 40-125/11 TD – 2 szt. ze zbiornikiem wyrównawczym REFLEKS typ N200 – 1 szt., pompy obiegowe chłodziwa płyty LOWARA typ FHE 65-125/92TD – 3 szt. ze zbiornikiem wyrównawczym REFLEKS typ N1000 – 1 szt., pompa napełnienia roztworem glikolu etylenowego układ cyrkulacji LOWARA typ FHE 32-160/22 TD- 1 szt. ze zbiornikiem buforowym REFLEKS V=1m3, szafa sterownicza (zasilania elektrycznego i automatycznego sterowania instalacją chłodniczą ze sterownikiem CLIMAVENTA W3000) – 1 kmpl., inne wyposażenie wchodzące w skład systemu, m.in. czujniki temperatury - 6 szt., czujniki ciśnienia – 2 szt., zawory odcinające z siłownikami – 4 szt., instalacja doprowadzająca chłodziwo wykonana z izolowanych rur PE 200x11,9, rozprowadzająca z rur  190x2 HDPE 25 x 2,3 zamontowanych w betonowej płycie mrożeniowej.

2. Agregaty chłodu dla instalacji klimatyzacyjnych (znajdują się na poziomie +23,00 - maszynownia M5):

- pomieszczeń w hali głównej i treningowej: agregaty WSA-XSC2 120D z modułem hydraulicznym (firmy THERMO typ SPw250/650) - 16 szt., - przestrzeni nad lodowiskiem w hali głównej i hali treningowej: agregaty WSA-XSC2 120D BRAIN z modułem hydraulicznym (firmy THERMO typ SPw250/650) - 3 szt.

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem ze sprężarkami typu „scroll”, sterowane i regulowane mikroprocesorem, z podwyższonym sprężem wentylatorów promieniowych, z wylotem powietrza chłodzącego (skraplacz do góry), z obudową dźwiękochłonną sprężarek. Wyposażone są w wyłącznik serwisowy, regulator wentylatorów, amortyzatory sprężynowe, okablowanie, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia, zawory odcinające do sprężarki, moduł Master-slave MCLX, zespół pompowy w obiegu czynnika chłodzącego, monitor faz IO oraz CAN/LON WORKS CMSC6.

3. Agregaty dla klimakonwektorów

Znajdują się na poziomie 0,00 (maszynownia M7, pom. D0052).

Agregaty chłodnicze firmy CLIVET typ WSH-XSC 180F – 2 szt. (sterowane i regulowane mikroprocesorem PCO, wyposażone w sprężarki typu „scroll”, wymienniki płytowe, elektroniczny zawór rozprężny, interfejs dla nadrzędnego systemu, amortyzatory sprężynowe, Moduł Master-slave MSLX, zespół pompowy w obiegu skraplacz-chłodnica cieczy do montażu poza agregatem, zespół pompowy zabudowany w agregacie, monitor faz IO, CAN/LON WORKS CMSC6) wraz z skraplaczami freonowymi firmy CLIVET typ SPINCHILLER WSA-XSC2432-120D (2x3 szt., znajdującymi się na poziomie +23,00) w zespole do każdego agregatu firmy LU-VE CONTARDO typ SHVC 280 N4 KW 4 TL2 - 6 szt., każdy wyposażony w szafki zasilająco-sterujące do skraplaczy i chłodnic glikolu firmy ZIEHLABEGG typoszereg FxDM FCONTROL – 6 kmpl, zbiorniki do uzupełniania glikolu WERIT typ 2000 – 3 szt., naczynia wyrównawcze FLEXCON typ C600-2szt. z pompami ze skraplaczy i uzupełnienia glikolu firmy WILO typ MC304-EM/G - 2 szt., pompy obiegowe firmy WILO typ STRATOS Z65/1-12 CAN PN6/10 – 6 szt., oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe.

- Instalacja chłodu.

Zawory: ręczny zawór równoważący: typ MSVF2DN50 3szt., typ MSV-F2DN65 1szt., typ MSV-F2DN80 3szt., typ MSV-F2DN100 2szt.; napęd termiczny typ TWA-ZNC, 24V - 286szt.; wielofunkcyjny zawór ze złączkami pomiarowymi: typ ABQMDN10LF-13szt., typ AB-QMDN10 - 43szt., typ AB-QMDN15LF - 4szt., typ AB-QMDN15 - 62szt., typ AB-QMDN20 - 89szt., typ AB-QMDN25 - 85szt., typ AB-QMDN32 - 1szt.; wielofunkcyjny zawór: typ ABQMDN20 - 6szt., typ AB-QMDN25 - 3szt., typ AB-QMDN32 4szt., typ AB-QMDN40 - 4szt.

5. Klimatyzatory

z inwerterem (model R410a 50/60Hz) split firmy YORK by Johnson Controls – 43 kmpl. (typ podsufitowy YORK YHFJXH 48 BAR FX  - 33 kmpl., typ kasetonowy YORK YHKJXH 48 BAR-FX  - 4 kmpl., typ podsufitowy YORK YHFJXH 60 BAR-FX  - 4 kmpl., typ naścienny YORK YHFJXH 28 BAR-FX  - 2 kmpl), instalacja zasilania w energię elektryczną, instalacja freonowa, instalacja sterowania (piloty – 43 szt.);

klimatyzator powietrza dla pomieszczeń technologicznych firmy YORK by Johnson Controls typ YCUPA seria R410A – 2 szt. (w skład urządzenia wchodzą: rama wraz z obudową; sekcja wentylacyjna: wentylatory elektryczne typu plug-fan; sekcja filtrująca: filtry jednorazowe; obwód chłodzenia: wymiennik z wężownicą bezpośredniego odparowania z przewodami miedzianymi, sprężarki scroll, termostatyczne zawory rozprężne, filtr osuszający, skraplacz płytowy, przewody zasysające, presostatów niskiego ciśnienia (z automatycznym resetem) oraz wysokiego ciśnienia (z ręcznym resetem), wsad z azotem do zwiększania ciśnienia, wsad z olejem zapobiegającym zamarzaniu; obwód hydrauliczny: z wymiennikiem chłodzącym, zawór silnikowy trójdrożny z ręcznym sterowaniem awaryjnym, obwód hydrauliczny z osłoną termoizolacyjna antykondensacyjną; skrzynka rozdzielcza i panel kontrolny) – 2 kmpl.

6. Klimakonwektory

firmy YORK by Johnson Controls  –   299 kmpl. (kasetonowe typ: YHKY40-2 -55 kmpl., YHKY65-2 33 kmpl., YHKY95-2 -21 kmpl., YHKY110-2 -134 kmpl., YHKY25-2 -23 kmpl.; przypodłogowo-sufitowe typ: YFCN-VC 930 -8 kmpl., YFCN-VC 430+1 -19 kmpl., YFCN-VC 530+1 -2 kmpl., YFCN-VC 540+1 4kmpl.) zasilane z maszynowni centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej nr M7

7 Instalacja odprowadzająca

skropliny z klimatyzatorów i klimakonwektorów skierowane do pionów instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodna zasilająca/odprowadzająca klimakonwektory wykonana z rur, kształtek i złączek firmy TECE GmbH systemu TECEFLEX.

8. Szafy klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR (YORK): YC-UPA 512 – 2kpl.

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |
| 1 | Dry cooler : SHVC 280 N4 KW 4 TL2. | Czyszczenie parownika | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 2 |  | Czyszczenie komory sprężarek | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 3 |  | Czyszczenie obudowy | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 4 |  | Smarowanie łożysk wentylatorów jeśli konieczne | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 5 |  | Pomiar ciśnienia ssania, tłoczenia | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 6 |  | Pomiar temperatury strony ssawnej i tłocznej | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 7 |  | Pomiar prądów sprężarek, wentylatorów | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 8 |  | Kalibracja czujników temperatury | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 9 |  | Sprawdzenie przepływów wody przez parowacz | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 10 |  | Sprawdzenie przepływów powietrza przez parowacz | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 11 |  | Sprawdzenie obrotów wentylatorów - regulacja jeśli wymagane | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 12 |  | Kontrola temperatury alarmu przecizamrożeniu | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 13 | Agregat Chłodniczy WSA – XSC2 120D; WSH- XSC 180 F | Czyszczenie parownika | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 14 |  | Czyszczenie komory sprężarek | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 15 |  | Czyszczenie obudowy | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 16 |  | Smarowanie łożysk wentylatorów jeśli konieczne | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 17 |  | Pomiar ciśnienia ssania, tłoczenia | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 18 |  | Pomiar temperatury strony ssawnej i tłocznej | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 19 |  | Pomiar prądów sprężarek, wentylatorów | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 20 |  | Kalibracja czujników temperatury | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 21 |  | Sprawdzenie przepływów wody przez parowacz | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 22 |  | Sprawdzenie przepływów powietrza przez parowacz | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 23 |  | Sprawdzenie obrotów wentylatorów - regulacja jeśli wymagane | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 24 |  | Kontrola temperatury alarmu przecizamrożeniu | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 25 |  | kontrola szczelności każdego układu zawierające co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z Dz.U.2015.881 | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 26 | Klimakonwertory York | sprawdzenie stanu obudowy, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 27 |  | sprawdzenie i konserwacja zamocowania urządzenia | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 28 |  | oczyszczenie i sprawdzenie stanu lamel wymienników ciepła | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 29 |  | przedmuchanie i kontrola działania czujników temperatury | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 30 |  | czyszczenie filtrów | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 31 |  | oczyszczenie lamel skraplacza | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 32 |  | oczyszczenie zacisków połączeń elektrycznych | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 33 |  | sprawdzenie stanu armatury i automatyki hydraulicznej (zawory, siłowniki, zawory) - przedmuchanie i oczyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 34 |  | odgrzybianie i dezynfekcja wymiennika ciepła | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 35 | Klimatyzatory York | sprawdzenie stanu obudowy jedn. Wewnętrznej, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 36 |  | sprawdzenie stanu obudowy jedn. Zewnętrznej, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 37 |  | sprawdzenie zamocowania jedn. Wewnętrznej, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 38 |  | sprawdzenie zamocowania jedn. Zewnętrznej, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 39 |  | sprawdzenie stanu lamel skraplacza, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 40 |  | przedmuchanie i kontrola działania czujników temperatury | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 41 |  | sprawdzenie stanu lamel parownika, czyszczenie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 42 |  | czyszczenie filtrów | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 43 |  | czyszczenie filtrów freonu i ew. wymiana | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 44 |  | oczyszczenie wirników wentylatorów skraplacza | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 45 |  | oczyszczenie wirnika wentylatora parownika | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 46 |  | sprawdzenie stanu oleju w sprężarce i ew. uzupełnienie | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 47 |  | sprawdzenie połączeń elektrycznych - oczyszczenie zacisków | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 48 |  | przedmuchanie i oczyszczenie i kontrola armatury i automatyki chłodniczej | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 49 |  | odgrzybianie i dezynfekcja parownika | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 50 |  | kontrola szczelności każdego układu zawierające co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z Dz.U.2015.881 (4 układy) | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 51 | Agregaty chłodnicze LODOWISKA | Czyszczenie wymienników powietrza | kwiecień oraz wrzesień conajmniej raz na roku | 7 |
| 52 |  | Sprawdzenie poziomu oleju | kwiecień oraz wrzesień conajmniej raz na roku | 7 |
| 53 |  | Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego oraz kwasowości | kwiecień oraz wrzesień conajmniej raz na roku | 7 |
| 54 |  | Weryfikacja poprawności połączeń elektycznych | kwiecień oraz wrzesień conajmniej raz na roku | 7 |
| 55 |  | Regulacja poprawności działania systemów ciśnieniowych układu | kwiecień oraz wrzesień conajmniej raz na roku | 7 |
| 56 |  | kontrola szczelności każdego układu zawierające co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z Dz.U.2015.881 | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| 57 | Agregaty chłodnicze LODOWISKA - Automatyka | Sprawdzenie poprawnego działania poszczególnych elementów systemu | conajmniej raz na 6 miesięcy od pierwszego uruchomienia lodowiska | 7 |
| 58 | Szafy klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR | - kontrola zamocowania i posadowienia urządzeń, - kontrola połączeń elektrycznych, połączeń chłodniczych, - kontrola przepływu powietrza przez skraplacz, regulacji obrotów wentylatorów, - kontrola pobieranych prądów: sprężarek, wentylatorów, obwodów sterowania, - kontrola temperatur: na wlocie i wylocie powietrza z parownika, wlocie i wylocie powietrza ze skraplacza, ssania, tłoczenia i cieczy w obiegach freonowych i na odwadniaczu, - kontrola ciśnień w obiegach chłodniczych,- kontrola zabezpieczeń elektrycznych i działania układu automatyki - kontrola szczelności układów freonowych zgodnie z Dz.U.2015.881 , kontrola głośności i wibracji, - kontrola czasu pracy sprężarek oraz ilości ich załączeń, - kontrola łożysk wentylatorów skraplacza, parowacza - sprawdzenie i zarchiwizowanie historii alarmów urządzenia, - mycie skraplaczy myjką ciśnieniową, - naprawa uszkodzonych, pozaginanych lamel skraplacza, - konserwacja elementów ruchomych i narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, - wymiana filtrów tkaninowych - sprawdzenie działania nawilżacza | conajmniej raz na pół roku | 7 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| 59 | Agregaty chłodnicze LODOWISKA | Wymianą filtrów osuszaczy wraz z testem oleju | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 60 |  | Sprawdzenie łożysk w wentylatorach skraplaczy | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 61 |  | Sprawdzenie łożysk i uszczelniaczy w pompach obiegowych | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 62 |  | Wymiana styczników sprężarek | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 63 |  | Wymiana bezpieczników sprężarek | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 64 |  | Sprawdzenie systemu automatyki oraz okablowania | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia agregatu | 4 |
| 65 |  | kontrola szczelności każdego układu zawierające co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z Dz.U.2015.881 | conajmniej raz na pół roku |  |
| 66 | Glikol | Analiza laboratoryjna próbki glikolu | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia lodowiska | 4 |
| 67 |  | Prace związane z wymianą glikolu | w razie konieczności potwierdzone laboratoryjnie |  |
| 68 | Moduł hydrauliczny | Przegląd okresowy: sprawdzenie łożysk pomp, czyszczenie filtrów, dokręcenie połączeń kołnierzowych, kontrola zaworow bezpieczeństwa | conajmniej raz na 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia lodowiska | 4 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |  |
| 69 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 15 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 8 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 październik 2016 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 styczeń 2017 |  |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 kwiecień 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 lipiec 2017 |  |  |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 październik 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 styczeń 2018 |  |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 kwiecień 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 lipiec 2018 |  |  |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 październik 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 styczeń 2019 |  |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 kwiecień 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 lipiec 2019 |  |  |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 październik 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 7 | 4 | 8 |