Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRAPOL Sp. z o.o. | ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków | Realizacja kompleksowej instalacji wentylacji nawiewno – wywiew. |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

I. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Urządzenia wentylacyjne znajdują się w tzw. centralach wentylacyjnych, w skład których wchodzą filtry powietrza świeżego i wywiewanego, wentylatory nawiewne i wywiewne, kanały dystrybucji powietrza. Pobór powietrza kanałami czerpni ściennych, wywiew do wyrzutni ściennej (ogrzewanie lub schładzanie powietrza w centralach urządzeń klimatyzacyjnych).  Systemy wentylacji bytowej, napowietrzania tworzą całość systemu wentylacji pomieszczeń

1. Wentylacja bytowa: wentylatory kanałowe firmy VENTURE typ TD – 22 szt. (typ: TD500/160(LS) – 2 szt., TD250/100(LS) – 2 szt., TD250/100(HS) – 1 szt., TD2000/315(HS) – 4 szt., TD800/200(HS) – 4 szt., TD6000/400(HS) –

3 szt., TD350/125(HS) – 3 szt., TD500/160(HS) – 1 szt., TD1300/250(HS) – 1 szt., TD250/100(LS) – 1 szt.); okapy kuchenne firmy HALTON SAS typ KVF – 6 kmpl.; kanały przewodów wentylacyjnych firmy FRAPPOL z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym; klapy przeciwpożarowe (sterowane, z siłownikiem BF24) firmy FRAPOL typ VD440/ER  – 363 szt.; kanały dwuścienne firmy FRAPOL typ 100, przepustnice regulacyjno-pomiarowe firmy ALNOR typ GBL.

tłumiki akustyczne firmy FRAPOL typ TAPS – 32 szt. (TAPS1500x1400x1150-(100x67)x9-AR – 16 szt., TAPS-1600x1300x1000-(100x77)x9-AR – 8 szt., TAPS1700x1300x1500-(100x89)x9-AR – 4 szt., TAPS-1510x1200x1500-(100x89)x8-AR – 2 szt., TAPS1134x1100x1250-(100x89)x9-AR – 2 szt.);

kurtyny powietrzne firmy FLOWAIR typ ELiS – 54 szt. (typ: ELiS G1-N-200 – 4 szt., ELiS T2E-200/L-AF – 34 szt., ELiS T2-E-150/L-AF – 16 szt.); nawiewniki stożkowe z siłownikami 24V i systemem zabezpieczającym DOBYGRIP firmy HALTON typ TRB (głowice nawiewnika typ: ST-WiS, ST-PP-W) – 138 szt.; inne nawiewniki i wywiewniki (kratki wentylacyjne, wywiewniki i nawiewniki szczelinowe, itp.), wyrzutnie ścienne firmy FRAPPOL typ ST-JUW; czerpnie ścienne (przewody wentylacyjne stalowe).

II. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

Dla obsługi instalacjami klimatyzacji poszczególnych stref obiektu, wydzielono maszynownie (od M1 do M7), w których ustawiono oddzielne zespoły urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne), działające samodzielnie lub w zespołach.   Lokalizacja maszynowni: M1, M2 - poziom 0,00 (przyziemie); M3, M4 - poziom +3,80 (hala treningowa); M5 - poziom +23,00; M6, M7 - poziom -1,10 (przyziemie).

- Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne

Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (zespół ściśle ze sobą współpracujących urządzeń i instalacji, tworzących poszczególne typy central) firmy FRAPOL typu AF - 50 szt. (typ: AF00-1 szt., AF05-1 szt., AF15-3 szt., AF20 – 10 szt., AF25-5 szt., AF30-1 szt., AF45-7 szt., AF50-8 szt., AF55-14 szt.):

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF00 (Vn/Vw-1160/1160 m3/h), typ AF05 (Vn/Vw-2000/2000 m3/h), typ AF15 (Vn/Vw-4000/4000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF20 (Vn/Vw-6000/6000 m3/h), typ AF25 (Vn/Vw-9000/8750 m3/h), typ AF30 (Vn/Vw-11200/11200 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, silniki wentylatorów przystosowane do współpracy z falownikami, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym.

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF45 (Vn/Vw-22500/22500 m3/h), typ AF50 (Vn/Vw-24000/24000 m3/h), typ AF55 (Vn/Vw-30000/30000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym.

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF45 (Vn-31000 m3/h), w której skład wchodzi: blok filtra klasy EU4, blok nagrzewnicy wodnej, blok wentylatora nawiewnego, silnik wentylatora przystosowany do współpracy z falownikiem, przepustnica na powietrzu świeżym.

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF55 (Vn/Vw32500/32500 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7, po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i wywiewanym.

- rozdzielnice wolnostojące NN, silniki asynchroniczne, falowniki, kable elektryczne zasilające i sygnalizacyjne), ciepłej wody technologicznej z urządzeń wymiennikowni ciepła, sterowania urządzeniami w maszynowniach, przewody wentylacyjne stalowe, prostokątne.

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |
| 1 | Centrale wentylacyjne | Kontrola połączeń mechanicznych | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 2 |  | Kontrola ustawienia przekładni pas | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 3 |  | Sprawdzenie naciągu pasków klinowych | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 4 |  | Dostawa i wymiana pasków klinowych - wg zużcia i DTR | w przypadku zużycia | min 1 |
| 5 |  | Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 6 |  | Sprawdzenie poboru prądu silnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 7 |  | Kontrola połączeń elektrycznych w silniku | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 8 |  | Kontrola połączeń elektrycznych w wył.serwis. | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 9 |  | Kontrola działania przepustnic | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 10 |  | Kontrola działania presostatów (filtry, wentylator) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 11 |  | Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych (utylizacja zużytych) - we wszsytkich centralach wg modelu i kart DTR - 2 raz w roku - w razie braku zabrudzenia i konieczności wymiany, filtry przechodzą na własność ARM S.A. | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 12 |  | Czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych | w przypadku zabrudzenia | min 4 razy |
| 13 | kanały typu PD oraz preizolowane | Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 14 |  | Optyczna ocena połączeń kołnierzowych (szczelność połączenia, uszczelka ceramiczna, napinacze) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 15 |  | Kontrola stanu zawiesi (mocowań przewodów) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 16 | kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku | Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 17 |  | Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 18 | wentylatory kanałowe TD | Sprawdzenie poboru prądu silnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 19 |  | Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 20 |  | Oczyszczenie łopatek wirnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 21 |  | Pomiar wydajności | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 22 | wentylatory osiowe HCFB | Sprawdzenie poboru prądu silnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 23 |  | Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 24 |  | Oczyszczenie łopatek wirnika | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 25 |  | Pomiar wydajności | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 26 | nagrzewnica kanałowa DH | Sprawdzenie połaczeń elektrycznych. | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 27 | Stalowe przewody wentylacyjne kołowe i prostokątne wewnątrz budynku | Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 28 | KANAŁ | Oczyszczanie przewodów z zalegających opadów atmosferycznych w postaci sniegu i lodu | w razie potrzeby | w razie potrzeby |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| 29 | kanały typu PD oraz preizolowane | zabezpieczenie - Impregnacja | conajmniej raz na 12 miesięcy | 4 |
| 30 | Kurtyny powietrza Flowair ELiS | Wymiana wkładów filtracyjnych | conajmniej raz na 12 miesiecy | 4 |
| 31 |  | Sprawdzenie poboru prądu silnika | conajmniej raz na 12 miesiecy | 4 |
| 32 |  | Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora | conajmniej raz na 12 miesiecy | 4 |
| 33 |  | Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika ciepła | conajmniej raz na 12 miesiecy | 4 |
| 34 |  | czyszczenie wymiennika | conajmniej raz na 12 miesiecy | 4 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |
| 35 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 8 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 8 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 |  | ROCZNE WG OPZ | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 |  |  |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 |  | ROCZNE WG OPZ |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 |  |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 |  | ROCZNE WG OPZ |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 |  |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 |  | ROCZNE WG OPZ |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 6 | 4 | 8 |